ST. TAMMANY PARISH OFFICE BUILDING

HEATING, VENTILATION, COOLING LOADS

BASED ON DON LINDERMANN’S 10/3/06 ANALYSIS

FLOOR
TOTAL COIL COOLING
TOTAL COIL HEATING
SUPPLY AIR
VENT AIR

(AREA)








ADD/CALC

1ST

129,849 BTU/HR

59,756 BTU/HR

3,095 CFM
595 CFM              

(4,460 SQ. FT.)







2,994 CFM

2ND

256,341 BTU/HR
         
101,455 BTU/HR

7,782 CFM
960 CFM

(7,165 SQ. FT.)







7,823 CFM

3RD 

256,341 BTU/HR
         
101,455 BTU/HR

7,851 CFM
960 CFM

(7,165 SQ. FT.)







7,823 CFM

4TH 

256,341 BTU/HR
         
101,455 BTU/HR

7,845 CFM
960 CFM

(7,165 SQ. FT.)







7,823 CFM

5TH 

256,341 BTU/HR
         
101,455 BTU/HR

7,820 CFM
960 CFM

(7,165 SQ. FT.)







7,823 CFM

6TH

271,272 BTU/HR
         
118,025 BTU/HR

8,625 CFM
960 CFM

(7,165 SQ. FT.)







8,513 CFM

TOTALS
1,426,485 BTU/HR

583,601 BTU/HR



118.874 TONS



USE 2 70 TON

USE 750,000 BTU/HR



CHILLER UNITS

HOT WATER BOILER



10/13/2006

