Rigid Steel Conduit (RSC) - Weights and Dimensions
	Trade
Size
Designator 
	Nominal Wt.
Per 100 Ft.
(30.5M) 
	Nominal
Outside
Diameter
	Nominal
Wall
Thickness
	Quantity
In Primary
Bundle 
	Master Bundles

	
	
	
	
	
	Quantity
	Approx. Wt.
	Volume

	U.S.
	Metric
	lb.
	kg
	in.
	mm
	in.
	mm
	ft.
	m
	ft.
	m
	lb.
	kg
	cu ft
	cu m

	1/2
	16
	82
	37.2 
	0.840 
	21.3 
	0.104 
	2.60 
	100
	30.5 
	2500
	762.5 
	2050
	929.7 
	20.8 
	0.59

	3/4
	21
	109
	49.4 
	1.050 
	26.7 
	0.107 
	2.70 
	50
	15.2 
	2000
	610.0 
	2180
	988.7 
	24.3 
	0.69

	1
	27
	161
	73.0 
	1.315 
	33.4 
	0.126 
	3.20 
	50
	15.2 
	1250
	381.3 
	2013
	912.9 
	21.7 
	0.61

	1-1/4
	35
	218
	98.9 
	1.660 
	42.2 
	0.133 
	3.40 
	-
	-
	900
	274.5 
	1962
	889.8 
	23.3 
	0.66

	1-1/2
	41
	263
	119.3 
	1.900 
	48.3 
	0.138 
	3.50 
	-
	-
	800
	244.0 
	2104
	954.2 
	27.8 
	0.79

	2
	53
	350
	158.7 
	2.375 
	60.3 
	0.146 
	3.70 
	-
	-
	600
	183.0 
	2100
	952.4 
	33.8 
	0.96

	2-1/2
	63
	559
	253.5 
	2.875 
	73.0 
	0.193 
	4.90 
	-
	-
	370
	112.9 
	2068
	937.9 
	29.2 
	0.83

	3
	78
	727
	329.7 
	3.500 
	88.9 
	0.205 
	5.20 
	-
	-
	300
	91.5 
	2181
	989.1 
	31.3 
	0.89

	3-1/2
	91
	880
	399.1 
	4.000 
	101.6 
	0.215 
	5.50 
	-
	-
	250
	76.3 
	2200
	997.7 
	34.7 
	0.98

	4
	103
	1030
	467.1 
	4.500 
	114.3 
	0.225 
	5.70 
	-
	-
	200
	61.0 
	2060
	934.2 
	33.7 
	0.95

	5
	129
	1400
	634.9 
	5.563 
	141.3 
	0.245 
	6.20 
	-
	-
	150
	45.8 
	2100
	952.4 
	41.3 
	1.17

	6
	155
	1840
	834.5 
	6.625 
	168.3 
	0.266 
	6.80 
	-
	-
	100
	30.5 
	1840
	834.5 
	38.9 
	1.10


